## 入力シート
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 込 み 時）】
事務所名 |  |  |  | 工事名 |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  | リフト
受注者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み量(m3) | リフト高(m)
施工 段階 | チェック項目 |  |  |  |  | 記述 | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 |  |  |  |  | －
| 型枠面は湿らせているか。 |  |  |  |  | －
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 |  |  |  |  | －
| かぶり内に結束線はないか。 |  |  |  |  | －
| 硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 |  |  |  |  | －
コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。
予備のバイブレータを準備しているか。
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 |  |  |  |  | －
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 |  |  |  |  | －
| 鉄筋や型枠は乱れていないか。 |  |  |  |  | －
| 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
一層の高さは、50cm以下としているか。
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 |  |  |  |  | －
ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 |  |  |  |  | －
| 締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 |  |  |  |  | －
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 |  |  |  |  | －
湿潤状態を保つ期間は適切であるか。
| 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 |  |  |  |  | －
要改善 事項等
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員

## 入力シート (所内供覧枠付き)
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 込 み 時）】
事務所名 |  |  |  | 工事名 |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  | リフト
受注者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打込み量(m3) | リフト高(m)
施工 段階 | チェック項目 |  |  |  |  | 記述 | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 |  |  |  |  | －
| 型枠面は湿らせているか。 |  |  |  |  | －
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 |  |  |  |  | －
| かぶり内に結束線はないか。 |  |  |  |  | －
| 硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 |  |  |  |  | －
コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。
予備のバイブレータを準備しているか。
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 |  |  |  |  | －
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 |  |  |  |  | －
| 鉄筋や型枠は乱れていないか。 |  |  |  |  | －
| 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
一層の高さは、50cm以下としているか。
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 |  |  |  |  | －
ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 |  |  |  |  | －
| 締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 |  |  |  |  | －
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 |  |  |  |  | －
湿潤状態を保つ期間は適切であるか。
| 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 |  |  |  |  | －
要改善 事項等
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員
事務所でとりまとめ 写しを技術管理課に 提出 |  |  |  | 報告を受けた監督職員 |  | 報告者(臨場者)

## サンプル
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 込 み 時）】
事務所名 |  | ○○土木建築事務所 |  |  |  | 工事名 | 県道○○線 道路改良工事 |  | 工区 | 1
構造物名 |  | ○○橋 A1橋台 |  |  |  | 部位 | たて壁 |  | リフト | 2
受注者 |  | ○○建設（株） |  |  |  | 確認者 | ○○技師
配合 |  | 27-8-20BB |  |  |  | 確認日時 | 2012/10/11（木） 7:30～13:30
打込み開始時刻 |  | 予定 | 8:00 | 実績 | 8:10 | 打込み開始時気温 | 22.0℃ | 天候 | 曇のち晴
打込み終了時刻 |  | 予定 | 12:00 | 実績 | 12:20 | 打込み量(m3) | 80 | リフト高(m) | 3
施工 段階 | チェック項目 | [7 empty] | 記述 | 確認
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 | [7 empty] | － | ○
| 型枠面は湿らせているか。 | [7 empty] | － | ○
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 | [7 empty] | － | ※1
| かぶり内に結束線はないか。 | [7 empty] | － | ○
| 硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリート打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。 | [7 empty] | 8人 | ○
| 予備のバイブレータを準備しているか。 | [7 empty] | 4台中1台 | ○
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。 | [7 empty] | － | ○
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 | [7 empty] | 50分 | ○
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 | [7 empty] | － | ○
| 鉄筋や型枠は乱れていないか。 | [7 empty] | － | ○
| 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 | [7 empty] | － | ○
| 一層の高さは、50cm以下としているか。 | [7 empty] | 50cm | ○
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 | [7 empty] | － | ○
| ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。 | [7 empty] | 約1.8m | ※2
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 | [7 empty] | － | ○
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 | [7 empty] | － | ○
| バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 | [7 empty] | － | ○
| 締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 | [7 empty] | － | ○
| バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 | [7 empty] | － | ○
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 | [7 empty] | － | ○
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 | [7 empty] | － | ○
| コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 | [7 empty] | － | ○
| 湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 | [7 empty] | 10日間 | ○
| 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 | [7 empty] | － | ○
要改善 事項等 | ※1 型枠内部に結束線（3本）が落ちていたため，打込み前に取り除かせた。 ※2 排出口から打込み面までの高さが，明らかに1.5m以上であるため，口頭で注意したところ、是正された。 上記※1，※2についての是正を確認するため，次回打込み時も施工状況把握を行うことを，工事打合せ簿にて通知する。
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員
養生については、
後日記入をする。

## 対比
H24年度以前とH25版の対比（赤字・・・・変更箇所）
【 施 工 状 況 把 握 チ ェ ッ ク シ ー ト（ コ ン ク リ ー ト 打 設 打 込 み 時）】
事務所名 |  |  |  | 工事名 |  | 工区
構造物名 |  |  |  | 部位 |  | リフト
請負者受注者 |  |  |  | 確認者
配合 |  |  |  | 確認日時
打込み開始時刻 |  | 予定 | 実績 | 打設打込み開始時気温 | 天候
打込み終了時刻 |  | 予定 | 実績 | 打設打込み量(m3) | リフト高(m)
施工 段階 | チェック項目 |  |  |  |  | 記述 | 確認
準備 | 運搬装置・打込み装置設備は汚れていないか。 |  |  |  |  | －
| 型枠面は湿らせているか。 |  |  |  |  | －
| 型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。 |  |  |  |  | －
| かぶり内に結束線はないか。 |  |  |  |  | －
| 既硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 |  |  |  |  | －
コンクリート打設打込み作業人員（※）に余裕を持たせているか。
予備のバイブレータの予備を準備しているか。
| 発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしたているか。 |  |  |  |  | －
運搬 | 練混ぜはじめて練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施したているか。 |  |  |  |  | －
| 鉄筋や型枠は乱れていないか。 |  |  |  |  | －
| 垂直かつ打込み位置近くに打設し、横移動させていないか。 横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 |  |  |  |  | －
| 一区画内のコンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
一層の高さは、40～50cm以下としているか。
| 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。 |  |  |  |  | －
ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。
| 表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 |  |  |  |  | －
締固め | バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータはを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 |  |  |  |  | －
| 締め固め作業中に、振動機バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 |  |  |  |  | －
| バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。 |  |  |  |  | －
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。 |  |  |  |  | －
| コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 |  |  |  |  | －
湿潤状態を保つ期間は適切であるか。
| 型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 |  |  |  |  | －
要改善 事項等
※コンクリート打込み作業人員 ・・・ コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者（監理・主任技術者やポンプ車運転手等）を除いた人員